## Hoja1
Acciones sugeridas basadas en el aumento de temperatura (ANSI/NETA ATS, Tabla 100.18)
Nivel | Diferencia de temperatura (>25°C a la ambiente) | Clasificación | Acción |  | Diferencia de temperatura basada en comparaciones entre componentes similares bajo cargas similares. | Diferencia de temperatura (ΔT) basada sobre las comparaciones entre la temperatura ambiental y de los componentes | Acción sugerida
1 | 1°C - 10°C | Posible falla | Requiere seguimiento |  | 1°C - 3°C | 1°C - 3°C | Posible deficiencia, requiere seguimiento.
2 | 10°C - 20°C | Probable deficiencia | Reparar en la próxima parada |  | 4°C - 15°C | 11°C - 20°C | Indica probable deficiencia, reparar cuando el tiempo lo permita
3 | 20°C - 40°C | Deficiencia | Reparar tan pronto sea posible |  | -- -- -- | 21°C - 40°C | Supervisar hasta que se puedan llevar a cabo las medidas correctivas.
4 | >40°C | Deficiencia mayor | Reparar inmediatamente |  | >15°C | >40°C | Gran discrepancia, reparar inmediatamente
| Porcentaje de afectación | Clasificación | Acción
| Alerta 5% - 20% | Posible falla | Requiere seguimiento hasta la próxima revisión
| Severo 21% - 50% | Probable deficiencia | Revisar antes de la próxima revisión
| Crítico >51% | Deficiencia | Reparar inmediatamente, se aconseja remover el panel | NFPA 70E - 70B